WHX-E无线高低压核相仪主要功能

WHX-E无线高低压核相仪是一款全智能无线高低压语音核相仪，突破传统核相仪电压等级限制问题，可以在极低电压线路中核相，完全实现从10V～550kV电压自动核相（如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV），无需根据电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器，节省成本、减少携带、省时快捷。对于高压线路核相（电压超过400V），可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线，当感应到电场信号即可完成核相，无需直接接触高压导线，安全！本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。

WHX-E无线高低压语音核相仪由探测器、接收器（主机）、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成，其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍，直线传输距离约80米。主机选用4.3寸65K色LCD彩屏，可以同屏显示相位、频率、相序、及核相结果，动态向量图指示，清晰直观；具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能，会使测试变得简单轻松；主机还设计有USB接口，现场测试保存的数据可以通过监控软件导入电脑，便于历史数据查阅和管理。绝缘杆以无碱玻璃纤维布为基材，用环氧酚醛树脂作为粘合剂加热卷压烘焙固化而成，具有高绝缘、可伸缩、防潮、抗冲击、抗弯、轻便等特性。

​

WHX-E无线高低压语音核相仪别称“核相仪、核相器、无线高压核相仪、无线高低压核相仪、高压数显语音核相器、无线高压智能核相仪”等等。

WHX-E无线高低压核相仪​主要功能：
1、该设备具有高低压无线语音核相、验电、相位、频率、相序测试等功能。
2、10V～550kV电压全自动换档。全智能型、无线传输、语音核相。
3、10V低电压精确核相，无线传输距离80m。
4、－20°～20°同相；100°～140°、220°～260°异相。
5、自校误差≤±3°；现场同相误差≤±7°、异相误差≤±12°。
6、相位分辨率1°。
7、绝缘杆缩态为600mm；伸态为3200mm；耐压≤110kV。
8、采用4.3寸65K色彩屏显示，具有“同相、异相”等语音功能。
9、可存储200组数据，配有USB接口，软件监控、数据可上传电脑。

WHX-E无线高低压核相仪​技术参数：
1、功能：高低压无线语音核相、相位测试、相序判断、验电、频率测试等。
2、电源：探测器：7V～9VDC（内置大容量可充锂电池，7.4V/1000mAh，充满电连续工作40小时）
         接收器：7V～9VDC（LR6、1.2V、6节大容量镍氢充电电池，总9000mAh，充满电连续工作40小时）
3、核相方式：接触式核相：400V以下线路可以接触导线核相。
           非接触式核相：400V以上线路可以将探测器挂钩逐渐靠近导线核相，无需直接接触高压导线。
4、传输距离：无线传输，直线传输距离约80m。
5、发射频率：433MHz、315MHz
   核相电压：10V～550kV
6、相别定性：－20°～20°同相；100°～140°和220°～260°异相。
7、精度：自校误差≤±3°；现场同相误差≤±7°；现场异相误差≤±12°。
8、分辨率：1°
9、绝缘杆长度：φ28mm；缩态为600mm；伸态为3200mm
10、LCD：4.3寸；65K色彩屏；显示域98mm×57mm
11、相位指示：相量图和数字同时指示，清晰直观。
12、探钩尺寸：φ5mm×D50mm
13、探针尺寸：φ5mm×L40mm
14、语音功能：具有“同相、异相、X信号正常、Y信号正常”等语音提示。
15、验电提示：有电时，探测器发出“嘟-嘟-嘟-”提示音。
16、数据接口：USB mini接口
17、数据存储：200组，按HOLD键保持数据并自动编号存储，存储已满显示“FULL”符号（掉电或更换电池不会丢失数据）。
18、数据保持：按HOLD键保持数据，HOLD符号显示，再按HOLD键取消保持。
19、数据查阅：按READ键可以进入数据查阅模式，再按箭头键翻阅数据。
20、背光：有，适合昏暗场所
21、显示速率：3次/秒
22、换档：10V～550kV全自动换档核相
23、测试指示：测试时显示“测试中- - -”
24、自动关机：开机约15分钟后，仪表将自动关机
25、电池电压：当电池电压低于6.5V时，电池电压低符号显示，提醒需要给电池充电或更换电池。
26、仪表质量：主机：700g（含电池）
              探测器：200g×2（含电池）
              绝缘杆：430g×2
              总质量：6kg（含仪表箱和绝缘杆）
27、仪表尺寸：主机：长宽厚195mm×137mm×50mm
              探测器：长宽厚145mm×58mm×50mm
28、仪表箱尺寸：长宽高：640mm×310mm×120mm
29、USB线长：USB数据线长1.5m
30、外界干扰：无特强电磁场；无433MHz、315MHz同频干扰。
31、工作温湿度：-20℃～45℃；80%Rh以下
32、存放温湿度：-10℃～60℃；70%Rh以下
33、功 耗：探测器：20mA max；主机：200mA max
34、耐压等级：本绝缘杆的安全耐压等级为≤110kV, 对于高电压线路，必须采用非接触式核相，严禁直接接触高压导线，否则有电击的危险，造成人身伤害或设备损坏。
35、绝缘试验：绝缘杆：AC110kV/rms（完全拉伸两端之间）
              主机、探测器：AC3700V/rms（外露金属与壳之间）
36、防护等级：IP63
37、安 规：符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV～35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求。
           符合IEC 61481-A2：2004；IEC 61243-1 ed.2:2003标准。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​