- 谈谈接地电阻测试仪的使用步骤

- 如何使用接地电阻测试仪呢？为大家捋清楚了具体的测量步骤，教您正确使用接地电阻测试仪。

- 一、准备工作

- 1、仔细阅读接地电阻测试仪的使用说明书，应熟练了解接地电阻测试仪的结构、性能及使用方法。

- 2、需将测量时须使用的工具及所有仪器附件准备齐全，擦拭仪器和接地探针，尤其是接地探针，一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。

- 3、断开接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点，以达到接地体脱连接关系成为独立体的目的。

- 准备工作是开始测量前至关重要的一项工作，如果没有做好这些万全的准备，很有可能使测量不能顺利进行，或者测量的结果不够精准。二、测量步骤

- 1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下，插入深度为400mm，

- 2）将接地电阻测量仪平放于接地体附近，然后进行接线，接线方法如下：

- ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”（三端钮的测量仪）或与C2、”短接后的公共端（四端钮的测量仪）相连。

- ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针（电流探针）与测量仪的接线钮“C1”相连。

- ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针（电位探针）与测量仪的接线端“P1”相连。

- 3）将接地电阻测量仪水平放置后，检查并确保检流计的指针指向中心线，如果没有指向中心线，则调节“零位调整器”可使测量仪指针指向中心线。

- 4、将“倍率标度”（或称粗调旋钮）调置最大倍数，并慢慢地转动发电机转柄从而指针开始发生偏移，同时旋转“测量标度盘”（或称细调旋钮）使检流计指针指向中心线。

- 5、当检流计的指针与平衡相接近时（指针近于中心线）加快速度摇转转柄，使其转速达到120r/min以上，同时调整“测量标度盘”，使指针指向中心线。

- 6、若“测量标度盘”的读数过小（<1）很难读取精准数值时，说明倍率标度倍数太大。此时应将“倍率标度”调至较小的倍数，重新将“测量标度盘”使指针调整指向中心线上，并读取准确读数。

- 7、测量结果计算，即R地=“倍率标度”读数×“测量标度盘”读数。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!