YHTB-充气式试验变压器工作原理

YHTB-充气式试验变压器级绕组，根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值－工频高压。

结构：

1、产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570－９８>>标准要求。

品采用优质冷轧DQ－151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF６气体。

2、产品与YDQ产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。

3、产品与YDQ产品的不同在于套管内结构。

YHTB-充气式试验变压器工作原理：

把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作箱，经自耦调压器调节电压输入YHTB试验变压器初级绕组，根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值－工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压，其幅值是工频高压有效值的２倍。

操作试验方法：

１、按上图接线，检查压力表指示内部气体压力是否正常（≥０.3MPA）

２、做交流耐压时短路杆插入孔Ｊ中，做直流泄漏试验，取出短路杆。

３、限流电阻配置：工频耐压每伏0.3～１欧:直流每伏５～１０欧，一般试 验可不用。

４、拆除被试品线引线，套管及器身脏污清除，必要时采用屏蔽措施。

５、准备工作和安全措施就绪，空试一次设备。

６、接上被试品，直流试验应用屏蔽线，以消除杂散泄漏。

７、合上电源，控制箱（柜）电源批示绿灯亮。

８、按下起动按钮，起动指示灯亮。

９、对控制箱，顺时针均匀加电，注视电压表达到额定电压值。

１０、持续规定耐压时间并注视电流表指示。

１１、耐压时间到，注视ＫＶ表，迅速均匀降零。

１２、做图２实验后用放电棒经电阻放电，然后直接接地放电。

１３、高压部分可能被充电部位一一放电后，改变或拆除高压引线，及一切引 线至此一次试验终止。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!