直流高压发生器选型时应遵循哪些原则

直流高压发生器产品种类，品牌很多，所以消费者在选择直流高压发生器产品时一头雾水，不知所措，接下来，本公司专业人员为你准备的方案供你参考：直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备，对于它的选型及使用应遵循以下原则：

1、选型时对生产厂家的要求

1.1、产品应通过型式试验；

1.2、产品应有企业标准，企业标准不得低于行业标准；

1.3、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评，未进行考评省份可参其它省份的考评结果；

1.4、具有完善的售后服务保障体系，在协议中体现出来，企业必须有一定生产规模；

1.5、应为专业直流高压电源制造商，具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员；

2、订货时应提出的技术要求

2.1、直流高压发生器应具备过电压和过电流自动保护装置。在出现非正常工作状态时，自动保护装置应使直流高压发生器自动关机；

2.2、直流高压发生器应次用中频调制技术设计生产，对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用；

2.3、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施；

2.4、显示屏应有背光显示，在使用范围内显示清晰，易于辨别，满足现场使用；

2.5、直流高压发生器应具采用先进的电磁兼容设计，整机能抗现场对地放电冲击；

2.6、直流高压发生器应具备测量氧化锌避雷器自动调整电压75%功能；

2.7、直流高压发生器的高压端电流表应具有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力；

3、验收时的注意事项：

3.1、直流高压发生器的输出电压应能从零开始升压，连续平滑可调，输出电压的调节细度应优于额定电压值的0.1% 直流高压发生器的输出电压调整旋钮应有零位闭锁功能，以防止调整旋钮不再零位时突然给试品加上高电压；

3.2技术资料应完备，包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等；

3.3、直流高压发生器控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子；

3.4、铭牌标识应明显、牢固，内容包括仪器名称、生产厂家、型号、编号、精度、测量范围、出厂日期等。

直流高压发生器广泛应用于高压电气设备的直流耐压和泄漏试验，如电力系统避雷器、电力电缆、变压器绕组及发电机的现场试验。此外还大量应用于安检X光机、医用器械、离子加速器等领域。

尊敬的客户：
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!