WHX-300B型10KV无线高压核相仪操作及技术指标

WHX-300B无线核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

产品特征：

WHX-300B高压无线核相仪发射器指示灯显示红色处于发射状态，表示发射器完好。发射器电池工作时低于8.4V必须充电否则影响接收灵敏度。接收器有波形显示、灯光指示，表示收到发射器信号。接收器必须收到发射器和发射器NO.2信号才作判别，相位角角差显示“0"和“360"偏差小于±20都显示“同相"。

技术指标：

①准确度：自校误差≤2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

②采样速率3次/秒

③主机电源为9V±2V

④X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V

⑤主机工作电流≤7mA

⑥X和Y采集器工作电流≤4mA

⑦主机和X、Y采集器的视距传输距离为X≤80m，Y≤50m

⑧工作环境：-35℃┉ +50℃，湿度：≤95%RH

⑨储存环境：-40℃┉ +55℃，湿度：≤95%RH

⑩本产品所测电压交流等级为0.38KV┉500KV

使用说明：

1、自检

a、使用之前必须将发射器和发射器NO.2，接收器电池充足将自检线一端接入220V电源，另一端插入发射器和发射器NO.2，打开发射器电源开关。发射器必须置于离地30cm以上，否则影响接收灵敏度。

b、打开接收器电源开关，按测试按钮，接收器进入10秒倒计时，计时完毕即显示“同相"起始波形，在同一位置并有灯光、文字、声音提示，表示仪器可正常使用。

2、现场使用

a、使用前必须遵守《电力安全工具预防性试验规程》工作要求。

b、将发射器和发射器NO.2连接绝缘杆，（绝缘杆必须将二节接合使用）打开电源开关，发射器指示灯显示绿色。

c、打开接收器电源开关，按测试键，接收器进入10秒倒计时，倒计时完毕将发射器和发射器NO.2分别同原始端和测试端接触。发射器指示灯由绿色变成红色。

d、接收器“同相"时显示如下：

1、波形在同一起始位置。

2、相位角角差显示“0"或“360"。

3、文字指示“同相"。

4、同相指示灯亮（电源指示灯、发射器和发射器NO.2指示灯都亮）。

5、声音提示。

e、接收器“不同相"显示如下：

1、始波形不在同一位置。

2、相位角角差显示“120"或“240"。

3、文字指示“不同相"。

4、同相指示灯不亮（电源指示灯、发射器和发射器NO.2指示灯都亮）。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！